# 合成项目技术方案

# 项目目标与边界

## 1.1 项目目标

为四个 0~4℃ 冷藏库各建设 1 个温度测点，形成一套以「库外单点集中处理」为核心的温度监测与超限报警系统，实现 1 分钟采样、连续超限 5 分钟本地声光报警并经 HTTP webhook 通知值班系统、断网本地缓存不少于 24 小时并在恢复后补传、数据在库外本地主机保存 30 天。本项目为合成验收项目，所有数据仅用于产品验收，不构成对外选型、报价或承诺。

## 1.2 已确认需求（人工确认需求简报，7 条均为必须）

| 编号 | 需求 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 四个 0~4℃ 冷藏库各 1 个测点，整体测点误差满足 ±0.5℃ | 整体测点误差，无余量 |
| R2 | 每分钟采样一次 | 采样周期配置能力 |
| R3 | 连续超限 5 分钟后触发本地声光报警并经 HTTP webhook 通知值班系统 | 判据可配性 + 上联接口 |
| R4 | 断网时本地缓存不少于 24 小时，网络恢复后补传数据 | 缓存深度与补传语义 |
| R5 | 温度数据保存于库外本地主机，记录保留 30 天 | 存储容量与回卷策略 |
| R6 | 不需要手机端查看 | 无移动端交付物 |
| R7 | 验收方法：以经校准参考温度计做恒温对比测试（允差即 ±0.5℃，不另设余量）+ 断网缓存补传测试 | 验收用例 |

## 1.3 范围边界

- 含：四个库区各 1 个测温点的监测、采样、超限报警（本地声光 + HTTP webhook 通知值班系统）、断网缓存补传、库外本地主机 30 天记录保存。

- 不含：制冷改造、断电续航、手机端查看、GSP/GMP 认证承诺。

- 约束：全新部署；布线或无线均可；允许合规小孔穿墙；工期暂不限制；预算仅用于路线比较。

## 1.4 外部前提（来自合成资料第 3–4 行，为本方案唯一可追溯的现场条件证据）

- 值班系统支持 HTTP webhook 接收报警。

- 网关位于库外，有市电。

- 验收使用临时局域网。

## 1.5 明确的未知项与未核实结论

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 具体主机/探头型号与规格书 | 未知，无任何型号级协议文档 |
| 主机固件的 5 分钟连续判据可配性、webhook 字段/鉴权/重试、24h 缓存深度与补传语义 | 待核实 |
| ±0.5℃ 整体误差预算（探头+激励+变送+采集+安装）是否收敛 | 待核实，未实测 |
| 穿墙孔对库体气密/保温影响及防冷凝施工做法 | 待核实，无规范依据 |
| 导线阻与线缆长度对误差的贡献量级 | 待核实 |
| 参考标准器量值溯源与校准证书配置 | 已列入后续调研，尚无报告 |
| 价格与供货 | 未获取，不估算 |

本节不含任何价格、工业案例编号、国家/行业标准条款或外部引用；除上表所列的合成资料前提外，其余参数均属未知，不得在后续文件中被引用为已确认参数。

# 技术路线与研究依据

## 2.1 已选定路线（2026-10-14 人工确认）

F1-有线 PT1000/PT100 直连库外多通道记录主机为主线；当成品主机无法开放 webhook 字段/重试、5 分钟延时参数、24h 缓存深度与补传语义时，降级为 F2-有线总线 + 可编程网关自研逻辑（F1 的降级分支，与 R3 合并）。两条路线可共用库外集中处理的部署思路，但 PT 直连与 RS485/以太网的电气接口不同，切换前必须重新核对探头、线缆、采集输入及协议兼容性。

## 2.2 主要组成

- PT1000/PT100 电阻式温度探头（接线制式待选型确认） ×4（库内，低温高湿型；具体型号与护套密封等级待核实）

- 穿墙信号线缆（含密封与防冷凝处理，做法待核实）

- 库外多通道数据记录主机（≥4 路 PT 输入，市电，内置本地存储、继电器/蜂鸣输出、HTTP 上联、缓存队列；具体型号与 webhook 能力待核实）

- 独立本地声光报警器（若主机输出不足以驱动现场器件）

- 经校准参考温度计（验收标准器，配置待后续调研）

## 2.3 路线选择的研究依据

| 依据类型 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 已采纳 | 7 条人工确认需求（status=confirmed） | 已确认 |
| 已采纳 | 合成资料第 3–4 行：值班系统支持 HTTP webhook、网关在库外有市电、验收用临时局域网 | 可追溯 |
| 研究报告 | 80619b65「筛选具备断网缓存+HTTP webhook 的记录主机并核对协议文档」（绑定 R1） | 架构自洽，产品可行性未判定 |
| 研究报告 | dd0ca5b7「现场无线覆盖测试」（绑定 R2） | 自述本次联网检索实质失败，无法判定 |
| 研究报告 | R3、R4 无任何报告 | 结论仅为候选推断，不构成证据 |
| 已核实 | 无 | 本阶段未开展任何实测 |

80619b65 的核心结论：R1 架构层面自洽、无需求冲突（1 分钟采样、5 分钟判据、声光、webhook、24h 缓存、30 天存储均可由一台库外主机承担，按每分钟一次计算为 43,200 条/通道·30 天，四通道合计 172,800 条；实际容量还需计算时间戳、质量标记和存储开销），但 7 条资料中 6 条为厂商官网导航页，无任何型号协议文档，未完成型号筛选这一核心任务。

## 2.4 采信的反对证据与不确定性

- 无任何主机型号协议文档：PT 接线方式、采样周期设定范围、5 分钟延时报警参数、声光输出类型、webhook 请求体/鉴权/超时/重试、缓存深度与补传顺序/去重语义，均无资料。

- 成品记录仪的延时报警常为固定或有限档位，是否可精确设为 5 分钟未知；若不可配，F1 的核心验收项 R3 直接受阻。

- 穿墙引线的导线阻误差与穿墙处结露为 F1 固有风险，资料完全未涉及。

- 网页证据适用性弱：多数为新闻/首页页，仅产品线品类列表具弱相关性，属「品类存在性证据」而非性能证据。

因此结论只能表述为：架构自洽、产品可行性未判定。

## 2.5 比较过的其他路线与取舍

| 路线 | 形态 | 取舍结论 |
| --- | --- | --- |
| F1（=R1 主线） | 每库 1 支库内探头穿墙接入库外多通道主机 | 选定主线；误差链路最短，逻辑单点集中 |
| F2（=R3 + F1 接口层合并） | RS485/以太网变送器 + 可编程网关自研逻辑 | 第二备选；将部分固件限制转化为可编程实现与验证责任，代价是自研与自测负担，且无报告支持 |
| R2 | LoRa/NB-IoT 电池无线传感器 + 库外网关 | 舍弃为主选——覆盖与电池两个决定性参数零证据（dd0ca5b7 结论即「无法判定」），在 ±0.5℃ 无余量与 5 分钟判据硬约束下，验收期才暴露不可测风险代价更高 |
| R4 | 每库独立一体化记录仪 + 主机汇聚 | 舍弃——无报告；设备固件能力尚未核实，且需逐台核验，与「单一可控判据」目标相悖 |

## 2.6 决策规则（下一阶段执行）

- 先以厂商规格书 + 实测逐条核对：webhook 字段与重试、5 分钟延时参数、24h 缓存深度与补传语义。

- 若成品主机无法开放上述能力，转为评估 F2，并重新核对电气接口和协议兼容性。

- 精度、5 分钟判据、24h 补传三项试验全部通过前，不得判定可工程落地。

## 2.7 已知局限与风险

- 需穿墙布线与密封/防冷凝施工，本次资料未核实相关施工规范。

- 单一主机故障将同时影响四个库的报警与记录（需求未要求冗余，属既定范围）。

- ±0.5℃ 无余量允差下误差预算尚未建立，不能预判剩余余量；恒温对比在误差接近限值时可能失败。

- 穿墙处冷凝造成绝缘下降或长期漂移，影响精度与可靠性。

## 2.8 边界声明

本节不引用任何未经核实的参数、价格、工业案例编号或标准条款；研究报告本身不是已核实事实。本文件为工程交付正文草案，供人工审阅，最终落地须经人工工程确认。

# 实施与验收计划

## 3.1 实施前置条件（未满足不得开工验收）

| 前置项 | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 取得候选主机与探头官方规格书/协议手册，逐条形成接口验收清单 | 未完成 |
| P2 | 建立误差预算表（探头精度 + 激励电流热效应 + 导线阻 + 采集通道误差 + 安装自热），确认收敛于 ±0.5℃ 内 | 未完成 |
| P3 | 穿墙密封与防冷凝工艺方案定稿，并评估对库体气密/保温的影响 | 未完成，本次资料未核实规范依据 |
| P4 | 参考标准器（经校准温度计）配置与量值溯源方案确定 | 已列入后续调研，尚无报告 |
| P5 | 值班系统 webhook 接收地址、鉴权方式与重试容忍度确认 | 仅有「支持 HTTP webhook」这一条前提 |

## 3.2 实施阶段划分

- 阶段 A 文档与选型：完成 P1–P3，输出接口验收清单与误差预算表。

- 阶段 B 设备与施工：探头就位、4 路穿墙合规小孔与密封防冷凝施工、库外主机安装与市电接入、临时局域网接入。

- 阶段 C 单点功能配置：1 分钟采样周期、0~4℃ 超限阈值、连续超限 5 分钟判据、本地声光输出、webhook 字段与鉴权、30 天存储与回卷策略、≥24h 缓存队列与补传策略。

- 阶段 D 试验验证与验收：按 3.3 用例逐条执行并留存记录。

## 3.3 建议验收用例（具体试验步骤待实施前确认）

以下 0/2/4℃ 三点、时间戳与幂等检查为实施建议，不是新增的客户硬性需求；告警时延容差、补传完整率和计量不确定度判定规则需在验收前明确。

| 编号 | 用例 | 方法 | 通过判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 整体测点误差 | 被测探头与经校准参考温度计置于同一稳定温场，对比主机示值，0/2/4℃ 三点静置恒温对比 | 四测点误差均在 ±0.5℃ 内，不另设余量 |
| A2 | 采样周期 | 连续记录时间戳 | 每分钟一条，无缺失/重复 |
| A3 | 5 分钟连续超限判据 | 设定确认的上限阈值，通过受控温场制造持续超限 | 首次声光与 webhook 均在超限满 5 分钟后触发且可复现；短于 5 分钟的波动不触发 |
| A4 | webhook 联调 | 抓 HTTP 请求体，投递至值班系统 | 值班系统可解析并产生告警；重复报警幂等 |
| A5 | 断网缓存补传（决定性试验） | 拔网线 ≥24 小时后恢复 | 本机存储增长符合预期；恢复后回补完整率与时序连续性达标，无静默丢弃 |
| A6 | 30 天留存 | 按 1 min 采样跑满或加速验证 | 四通道 30 天数据可查，回卷策略明确 |
| A7 | 冷凝/密封观察 | 穿墙处与库内探头挂壁点结露检查 | 无影响绝缘与精度的冷凝 |

若 A1、A3、A5 任一项不通过，不得判定合格；A3 或 A5 不通过时按既定决策规则降级至 F2 并重新执行。

## 3.4 验收判定规则与风险

- 恒温对比不设余量，按照已确认的 ±0.5℃ 允差和事先约定的计量判定规则判断，不能仅因接近限值判失败；建议在实施前完成误差预算以预判风险，而非在验收期吸收。

- 验收在临时局域网内执行，webhook 与补传测试不依赖生产网络。

- 主机需常电运行（有市电），因此缓存补传只针对「网络断」，不针对「断电」——断电续航明确不在范围内。

- 单主机故障影响全部四库，若需冗余须另立范围。

## 3.5 时间与资源安排

需求约束中「工期暂不限制、预算仅用于路线比较」，因此本节不给出工期天数、造价或报价；价格在上一阶段明确「未获取、不得估算」。

## 3.6 未核实事项与后续调研项

- 标准器与校准证书配置、冷凝影响专项、技术性能验证、型号级规格书补齐——属于建议补充调研事项，需另行确认计划。

- R3/R4 的全部专项研究无证据，不作为验收依据。

## 3.7 声明

本计划为待人工审阅的建议稿；其中客户已确认的要求与本文建议的试验步骤应分别确认，不代表已实测结果，不含任何未经验证的参数值。